ООО «Брент»

ИНН 4205230725 КПП 420501001

Юридический адрес: 650000 , г.Кемерово, Ленина пр-кт, 55

# Tel (3842) 65-77-95

_____________________________________________________________________

25.07.2017г.

ОТЧЕТ

о проведении диссольвеционной очистки на объекте

Центральной котельной шахты им. С.М.Кирова теплообменников типа

Ридан НН-42.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рабочая группа в составе Алекна А.Р., Шубинов С. А., Куликов А. В., Бондарев А. С. прибыла в г.Ленинск-Кузнецкий на объект на территорию ремонтной базы УДиУМ, для выполнения технического обслуживания и диссольвеционной очистки теплообменника Ридан НН-42 в количестве 6-ти штук на Центральной котельной шахты имени Кирова в период с 12.07.2017г по 20.07.2017г.

Теплообменник Ридан НН-42 имеет развитую площадь теплообмена, которая образована множеством теплопередающих пластин с развитой поверхностью. На момент капитального ремонта проходимость камер значительно уменьшается, что ощутимо сказывается на КПД теплообменника.

По данным ВТИ им. Дзержинского, потери тепла при накипи толщиной 1мм составляют 7% в перерасчете по расходу угля. Ниже приведены графики зависимостей расхода топлива от толщины отложений.

- ПРОВЕДЕНИЕ ОЧИСТКИ

  - Подготовительные работы.

- Осмотр теплообменника Ридан НН-42.

- Монтаж линий циркуляции  реагента.

Провели внешний осмотр теплообменников и согласовали места врезки подключения сервисного оборудования (насос с манометром и гребенкой при необходимости, пластиковая бочка, запорная арматура, шланги, подключение чистой воды и электричества). Провели инструктаж и оформили наряды-допуски.

Монтаж линий циркуляций реагента. Слили воду с теплообменников. Сделали все необходимые врезки для подключения сервисного оборудования во все 6-ть теплообменников Ридан НН-42. Закрыли запорную арматуру чтобы отсечь теплообменники от системы котельной. Организовали рабочую площадку и провели монтаж оборудования в сделанные врезки для проведения работ по диссольвеционной очистке.

Заполнили теплообменник и линии подачи и на 1/3 буферную емкость. Погоняли в холостую насосом минут 20-ть – убедились в отсутствии протечек – объем в емкости не уменьшился, давление в линии нагнетания 2 кг/см2. В бочку подавали небольшими количествами реагента и наблюдали за выделением пены, таким образом осуществляли циркуляцию 2 часа. Периодически добавляли реагент и осуществляли циркуляцию по 2 часа. Пена не увеличилась в процессе циркуляции. После этого проверили среду на РН – кислый. Производили циркуляцию раствора до прекращения пеновыделения.  После чего подключили питание свежей воды и продолжали промывать. Периодически проверяли кислотность среды. Закончили промывку когда среда стала нейтральной.

Аналогично провели диссольвеционную очистку на всех 6-ти теплообменниках      Ридан НН-42.

После промывки  сразу проводили вскрытие теплообменников Ридан НН-42. Состояние внутренней поверхности пластин чистое и гладкое, местами были небольшие отложения, которые легко вываливались при вскрытии. Вероятно небольшое количество их осталось вследствие непроходимости реагента и недостаточного времени диссольвеционной очистки, что учли в процессе промывки следующих теплообменников.

ВЫВОД: диссольвеционная промывка теплообменников Ридан НН-42 выполнялась в течение 4-х дней. Поверхности теплопередающих пластин были очищены, отложения удалены. Выполненная работа позволяет повысить эффективность теплообменника Ридан НН-42  и дает экономию топлива. При проведении диссольвеционной промывки отложения легко удаляются с поверхности теплопередающих пластин.

С уважением,

Директор ООО «Брент»                                                                          Сиротин Е.В.

# Text boxes

БР    НТ

Устройство теплообменника Ридан НН-42.

На фото изображено место врезки в теплообменник Ридан НН-42.

Подключение буферной емкости и насоса циркуляции к теплообменнику Ридан НН-42.

В процессе очистки в буферной емкости выделялась реакционная пена, что свидетельствует о разрушении отложений.

Внешний вид отложений.

Состояние поверхности пластин теплообменника Ридан НН-42 после диссольвеционной очистки.